## Приложение 1
Приложение 1
Характеристика тепловой сети
Номер объекта | Объект подключения | Месторасположение объекта, адрес | Вид системы теплоснабжения | Вид источника теплоснабжения | Установленная мощность | Подключенная нагрузка |  |  | Выработка за 2013 год | Температурный график тепловой сети | Назначение тепловой сети
[6 empty] | Отопление | вентиляция | ГВС
201001 | цтп | Москва, ул.Головачева, д.2 | закрытая | круглогодичная | 17.8 | 6.78 | 8.5 | 2.52 |  | 95/70 | теплосеть,отопление, гвс
№ п.п | Номер участка | Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода на участке, (прямая) | Наружный диаметр трубопровода на участке, (обратка) | Длина трубопровода (в двухтрубном исчислении),м | Количество труб | Теплоизоляционный материал |  | Состояние теплоизоляции | Тип прокладки | Год ввода в эксплуатацию | Средняя глубина заложения оси трубопроводов, м | Тип грунта
1 | тк124/1-цтп | теплосеть | 300 | 300 | 38 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
2 | тк124/1-цтп | теплосеть | 200 | 200 | 3 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
3 | к6Б-к6С-к7-к7Б-тп | отопление | 150 | 150 | 338 | 2 |  | минвата | удовл. | воздушка | 1974 | н | н
4 | ЦТП-к1 | отопление | 300 | 300 | 40 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
5 | к14-к15-к17 | отопление | 250 | 250 | 137 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
6 | к17-к25-к26 | отопление | 250 | 250 | 210 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
7 | к2-к2А-к3-к4-к4А-к6-к6Б | отопление | 200 | 200 | 550 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
8 | к1-к14 | отопление | 200 | 200 | 80 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
9 | к1-к2 | отопление | 200 | 200 | 130 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
10 | к4-к10-к10А | отопление | 200 | 200 | 115 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
11 | ТП-к7А-149-212 | отопление | 200 | 200 | 200 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
12 | к17-к17А-к18-к19 | отопление | 200 | 200 | 122 | 2 |  | минвата | удовл. | воздушка | 1974 | н | н
13 | к17А-161- | отопление | 200 | 200 | 15 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
14 | к18-187 | отопление | 200 | 200 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
15 | к19-145 | отопление | 200 | 200 | 5 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
16 | к2А-209 | отопление | 150 | 150 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
17 | к10А-к5-к5А-188-К6А | отопление | 150 | 150 | 90 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
18 | к7-к8-207-204 | отопление | 150 | 150 | 135 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
19 | к19-к20-к21-160-159 | отопление | 150 | 150 | 225 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
20 | к19-к22-к23-115 | отопление | 150 | 150 | 490 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
21 | к6А-198-199 | отопление | 125 | 125 | 40 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
22 | к6Б-210 | отопление | 100 | 100 | 35 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
23 | к2-190 | отопление | 80 | 80 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
24 | к4А-206 | отопление | 80 | 80 | 5 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
25 | к6-154-1 | отопление | 80 | 80 | 210 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
26 | к26-к27-153-162 | отопление | 80 | 80 | 118 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
27 | к3-189 | отопление | 50 | 50 | 20 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
28 | к5-205 | отопление | 50 | 50 | 5 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
29 | к6Б-к6С-176-175 | отопление | 50 | 50 | 40 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
30 | к14-к14А-49 | отопление | 50 | 50 | 32 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
31 | к15-211 | отопление | 50 | 50 | 50 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
32 | к17-208 | отопление | 50 | 50 | 18 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
33 | к25-48 | отопление | 50 | 50 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
34 | к26-151 | отопление | 50 | 50 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
35 | к22-11 | отопление | 50 | 50 | 130 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
36 | к23-10 | отопление | 50 | 50 | 30 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
37 | к23-к24-142 | отопление | 50 | 50 | 265 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
38 | 115-177-178 | отопление | 50 | 50 | 105 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
39 | к6Б-к6С-к7-к7Б-ТП | гвс | 100 | 100 | 338 | 2 |  | минвата, оцинков.лист | удовл. | воздушка | 1974 | н | н
40 | ЦТП-к1 | гвс | 200 | 200 | 40 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
41 | к1-к2 | гвс | 150 | 150 | 130 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
42 | к1-к14 | гвс | 150 | 150 | 80 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
43 | к14-к15-к17 | гвс | 125 | 125 | 137 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
44 | к17-к25-к26 | гвс | 125 | 125 | 240 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
45 | к2-к2А-к3-к4-к10-к10А-к5-188 | гвс | 100 | 100 | 430 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
46 | к5-к5а-к6а-199-198 | гвс | 100 | 100 | 200 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
47 | к5-188 | гвс | 100 | 100 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
48 | к4-к4а | гвс | 100 | 100 | 80 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
49 | к4-к5-к6Б-к6С | гвс | 100 | 100 | 205 | 1 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
50 | к7-к8-207-204 | гвс | 100 | 100 | 135 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
51 | к17-к17А-к18-к19 | гвс | 100 | 100 | 122 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
52 | к17А-161 | гвс | 100 | 100 | 15 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
53 | к18-187 | гвс | 100 | 100 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
54 | к19-145 | гвс | 100 | 100 | 5 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
55 | к19-к20-к20-к21-160-159 | гвс | 100 | 100 | 225 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
56 | к19-к22-к23-115 | гвс | 80 | 80 | 490 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
57 | к4А-206 | гвс | 80 | 80 | 5 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
58 | к4А-к5-к6Б-к6С | гвс | 80 | 80 | 205 | 1 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
59 | к6Б-210 | гвс | 80 | 80 | 35 | 1 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
60 | к6Б-210 | гвс | 50 | 50 | 35 | 1 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
61 | к6-154-1 | гвс | 50 | 50 | 210 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
62 | к2-190 | гвс | 50 | 50 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
63 | к6С-176-175 | гвс | 50 | 50 | 40 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
64 | к14-к14А-49 | гвс | 50 | 50 | 32 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
65 | к15-211 | гвс | 50 | 50 | 50 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
66 | к17-208 | гвс | 50 | 50 | 18 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
67 | к2-48 | гвс | 50 | 50 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
68 | к26-151 | гвс | 50 | 50 | 10 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
69 | к26-к27-153-162 | гвс | 50 | 50 | 119 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
70 | к22-11 | гвс | 50 | 50 | 130 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
71 | к23-10 | гвс | 50 | 50 | 30 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки
72 | к23-к24-142 | гвс | 50 | 50 | 265 | 2 |  | минвата | удовл. | подземная | 1974 | 1.6 | суглинки

## Приложение 2
Приложение 2

## Приложение 3
Приложение 3
Температурный график
№ п.п. | Наименование ЭРТ | Наименование теплоисточника | Температура наружного воздуха | Температура подающего трубопровода тепловой сети | Температура обратного трубопровода тепловой сети
1 |  | теплосеть | 8 | 42 | 36
2 |  | теплосеть | 6 | 45 | 38
3 |  | теплосеть | 4 | 48 | 40
4 |  | теплосеть | 3 | 50 | 41
5 |  | теплосеть | 2 | 51 | 42
6 |  | теплосеть | 0 | 54 | 44
7 |  | теплосеть | -1 | 56 | 45
8 |  | теплосеть | -2 | 58 | 46
9 |  | теплосеть | -3 | 59 | 47
10 |  | теплосеть | -4 | 61 | 48
11 |  | теплосеть | -5 | 62 | 49
12 |  | теплосеть | -6 | 64 | 50
13 |  | теплосеть | -7 | 65 | 51
14 |  | теплосеть | -8 | 67 | 52
15 |  | теплосеть | -9 | 69 | 53
16 |  | теплосеть | -10 | 70 | 54
17 |  | теплосеть | -11 | 72 | 55
18 |  | теплосеть | -12 | 73 | 56
19 |  | теплосеть | -13 | 75 | 57
20 |  | теплосеть | -14 | 76 | 58
21 |  | теплосеть | -15 | 78 | 59
22 |  | теплосеть | -16 | 79 | 60
23 |  | теплосеть | -17 | 81 | 61
24 |  | теплосеть | -18 | 83 | 62
25 |  | теплосеть | -19 | 84 | 63
26 |  | теплосеть | -20 | 86 | 64
27 |  | теплосеть | -21 | 87 | 65
28 |  | теплосеть | -22 | 89 | 66
29 |  | теплосеть | -23 | 90 | 67
30 |  | теплосеть | -24 | 92 | 68
31 |  | теплосеть | -25 | 93 | 69
32 |  | теплосеть | -26 | 95 | 70
33 |  | теплосеть | -27 | 95 | 70
34 |  | теплосеть | -28 | 95 | 70

## Приложение 4
Приложение 4
Установленное насосное оборудование
№ п/п | Тип насоса | Марка насоса | Кол-во
1 | циркуляц.отопления | LD 315-50-УХЛЗ.1 | 2
2 | циркуляц.отопления | D320-50 | 2
3 | циркуляция гвс | КМ80-50-200СУ | 2
4 | циркуляция гвс | КМ80-50-200 | 2
5 | подпитка отопления | КМ 65-50-125 | 1